## Berechnung
Lebenszykluskostenbestimmung Wärmeerzeugung zur Beurteilung
der wirtschaftlichen Verhältnismässigkeit gemäss Art. 79 Abs. 2 lit. c BZR 2026
| Objekt |  |  | Version: | SLU_1.6 |  |  |  | 2027-02-15 | Der vorliegende Heizkostenrechner beschreibt den aktuellen Stand der Vollzugspraxis und wird bei Bedarf aktualisiert. Er trägt deshalb ein Versionsnummer.
| Bezeichnung des Bauvorhabens | [8 empty] | Auf der | Webseite der Dienstabteilung Baubewilligungen der Stadt Luzern |  |  |  | unter "Dokumente Baubewilligung" finden Sie die jeweils aktuellste Version.
| Adresse | [8 empty] | Strasse und Nummer, sowie Postleitzahl ergänzen.
| Daten gemäss Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) | EGID Nummer: |  |  |  | Energiebezugsfläche [m²]: |  |  |  | Adresse nicht gefunden |  | Falls EGID und Karte nicht angezeigt werden: Adresse ergänzen/ändern.
|  | Wärmeerzeuger 1: |  |  |  | Bauperiode |  |  |  | Adresse nicht gefunden |  | Die Daten aus dem GWR dienen nur zur Überprüfung und als Richtwert.
1 | Gebäudedaten
1.1 | Ist eine Erdwärmesonde bewilligungsfähig? | [8 empty] | Karte Erdwärmenutzung |  | Auf Karte Standort überprüfen. Ja bei "zulässig", "zulässig mit Auflagen" und "abklären". Auch zu beachten sind die |  |  |  |  | weiteren Richtlinien zur Erdwärmenutzung
1.2 | Gebäudekategorie | [8 empty] | Gebäudekategorie wählen mit Pulldown-Menü. Bei Mischnutzung Hauptnutzung eintragen.
1.3 | Stromverbraucherprofil | [8 empty] | Stromverbraucherprofil gemäss Stromabrechnung (wird automatisch anhand der Gebäudekategorie berechnet, kann aber überschrieben werden). Verbraucherprofile sind | [8 empty] | hier | beschrieben (6.3)
1.4 | Energiebezugsfläche | [5 empty] | m² |  |  | Energiebezugsfläche nach SIA 380. Vorsicht wenn mehrere Gebäude an derselben Heizung angeschlossen sind.
1.5 | Wärmeerzeugerleistung | [5 empty] | kW |  |  | Wärmeerzeugerleistung (nach SIA 384/2 oder 384.201 wenn vorhanden). Siehe |  |  |  |  | Ermittlung der Wärmeerzeugerleistung von EnergieSchweiz
1.6 | Warmwasserbedarf nach SIA 380/1 Ausgabe 2016 | [5 empty] | kWh/m²a
1.7 | Nutzenergiebedarf (Abschätzung aufgrund Bauperiode oder gemäss eigenem Nachweis) | [5 empty] | kWh/a |  |  | Eigene Eingabe in hellgelbes Feld übersteuert automatische Berechnung (mit separatem Nachweis von Verbrauchszahlen vergangener vier Jahre zu belegen).
1.8 | Minergie-Standard zertifiziert? | [8 empty] | Falls keine Minergie-Standard Zertifizierung vorhanden und die GEAK Energieklasse E oder schlechter ist, müssen unter 3.3 die Kosten zur Erfüllung §13 Abs. 2 KEnG ausgewiesen werden.
1.9 | GEAK Energieklasse
1.10 | Ist ein Anschluss an Wärmenetz möglich? | [8 empty] | Kann die Liegenschaft an eines der Wärmenetze |  |  | Fernwärme Luzern | oder | See-Energie | angeschlossen werden? Sollte dies unklar sein, bitte | hier | melden.
1.11 | Falls Anschluss an Wärmenetz möglich, welcher Anbieter?
| Vergleich Heizsysteme |  | Erneuerbare Systeme |  |  |  |  | Fossile Systeme |  | Erneuerbar: Zwingend geprüft werden müssen Wärmepumpe (WP) mit Erdwärmesonde, WP-Luft, Holz-Pellets, sowie der Anschluss an ein Wärmenetz, falls technisch möglich.
| Heizungssystem | [6 empty] | Oelheizung |  | Falls ein erneuerbares Heizsystem technisch nicht möglich ist, entsprechendes Feld leerlassen und Nachweis beilegen. WP-Luft (a) steht für eine Aussenalage und WP-Luft (i) für eine Innenanlage.
2 | Energiekosten
2.1 | Wärmenutzungsgrad | - | [5 empty] | 0.85 |  | Wärmenutzungsgrad kann in hellgelben Feldern übersteuert werden. Eigene Eingabe mit separatem Nachweis belegen. Ohne Eingabe wird mit Standard-Wert gerechnet. Falls die eigene Eingabe nicht im zulässigen Bereich ist, erscheint sie in rot.
2.2 | Energiebedarf | kWh/a
2.3 | Reduktion Energiebedarf §13 Abs. 2 lit. a KEnG | MWh/a | - | - | - |  | - | 0 |  | Reduktion des Energiebedarfs aufgrund der Umsetzung einer Standardlösung nach §13 Abs. 2 lit. a KEnG. Grundannahme 10 % des ursprünglichen Energiebedarfs. Eigene Eingabe mit Nachweise belegen.
2.4 | Energiepreis (inkl. MWST und CO2-Abgabe) | Rp./kWh | [5 empty] | 11.3045
2.5 | Jahreskosten für Energie | Fr.
3 | Investitionskosten (Amortisationszeit 20 Jahre)
3.1 | Gebäudetechnik und Bauliches exkl. 3.2 und 4 | Tsd. Fr. | [5 empty] | 47.55 |  | Wärmeerzeuger, Warmwassererwärmer, Regelung, Brennstofflager, Oeltank, Abgasanlage, Umwälzpumpen, Gasleitung, Transport, Montage, Honorare etc. Eigene Eingabe mit separatem Nachweis belegen.
3.2 | Kosten Erfüllung §13 Abs. 1 KEnG | Tsd. Fr. | - | - | - |  | - |  |  | Kosten um lit. a oder d von §13 Abs. 2 KEnG zu erfüllen.
4 | Investitionskosten (Amortisationszeit 40 Jahre)
4.1 | Erdwärmesonde, Elektrozuleitung | Tsd. Fr. | [5 empty] | 0 |  | Elektrozuleitung bei WP-Anlagen prüfen! Eigene Eingabe mit separatem Nachweise belegen.
4.2 | Weitere Baukosten mit Amortisation 40 Jahre | Tsd. Fr. | [5 empty] | 0 |  | Investitionskosten, die über 40 Jahre amortisiert werden (im Gegensatz zu Investitionen in Technisches, welche über 20 Jahre amortisiert werden), Beispiel: Sockel.
5 | Förderbeiträge
5.1 | Voraussichtlicher Förderbeitrag Kanton Luzern | Tsd. Fr. | [5 empty] | 0 |  | Förderbeitrag berechnet aus dem kantonalen Fördermodell.
5.2 | Voraussichtlicher Förderbeitrag Stadt Luzern | Tsd. Fr. | [5 empty] | 0 |  | Wird eine maximal 10 Jahre alte Öl- oder Gasheizung aufgrund eines Anschlusses an ein Wärmenetz ersetzt, kann zusätzlich ein Desinvestitionsbeitrag ersucht werden.
5.3 | Voraussichtlicher Förderbeitrag (Weitere) | Tsd. Fr. | [5 empty] | 0 |  | Förderbeitrag von Weiteren (bspw. Energie Zukunft Schweiz AG oder MyClimate). Diese Förderung ist meistens nicht mit der Förderung des Kantons kombinierbar. In diesem Fall bitte Förderung des Kantons im hellgelben Feld auf 0 setzen.
5.4 | Total Investitionskosten (inkl. Förderung) | Fr. | [5 empty] | 47550
6 | Raumkosten (Amortisationszeit 40 Jahre)
6.1 | Raumbedarf (Standardwert / Nachweis) | m³ | [7 empty] | Eigene Eingabe mit separatem Nachweis belegen. Ohne Eingabe wird mit Standard-Wert gerechnet.
6.2 | Spezifische Raumkosten | Fr./m³ | [5 empty] | 300
6.3 | Total Raumkosten | Fr.
7 | Jährliche Wartung und Unterhalt
7.1 | Kosten (Standardwert / Nachweis) | Fr. | [5 empty] | 951 |  | Eigene Eingabe mit separatem Nachweis belegen. Ohne Eingabe wird mit Standard-Wert gerechnet.
8 | Berechnungsgrundlagen
8.1 | Kalkulationszinssatz | % | [5 empty] | 1.25
9 | Jahreskosten (Betrachtungsdauer = 20 Jahre)
9.1 | Energiekosten | Fr.
9.2 | Wartung und Unterhalt | Fr. | [5 empty] | 1097.9673
9.3 | Kapitalkosten | Fr. | [5 empty] | 2701.8095
9.4 | Total Jahreskosten | Fr. | [5 empty] | 3799.7768
10 | Ergebnis
10.1 | Mittl. Wärmegestehungskosten (Nutzenergie) | Rp./kWh
10.2 | Vergleich | % | [5 empty] | 100%
10.3 | Fossile Anlage zulässig | [6 empty] | JA |  | Nur relevant, falls Erdwärmesonde bewilligungsfähig.
| Unterschriften | Nachweis erarbeitet durch
Name und Adresse bzw. Firmenstempel
Ort, Datum
2026-06-23
Beizulegende Dokumente
Nachweis WP-Luft technisch nicht möglich
Nachweis Holzheizung technisch nicht möglich

## Grafik Resultat
Heizkosten |  | Sys1 | Sys2 | Sys3 | Sys4 | Sys5 |  |  | Kennzahlen
Heizsystem | [5 empty] | Oelheizung |  |  | Heizsystem |  | Oelheizung
Energiekosten | [8 empty] | Primärenergie erneuerbar [MWh/a]
Wartung und Unterhalt | [5 empty] | 1097.9673 |  |  | Primärenergie nicht erneuerbar [MWh/a]
Kapitalkosten | [5 empty] | 2701.8095 |  |  | Treibhausgasemissionen direkt [t CO2-eq/a]
Total | [5 empty] | 3799.7768 |  |  | Treibhausgasemissionen indirekt [t CO2-eq/a]
3799.7768
[9 empty] | ewl Mixstrom | Hinweis: Diese Stromqualität ist nicht ausreichend für die finanzielle Förderung von Wärmepumpen durch die Stadt Luzern.
120% - Wert | 4559.7322 | 4559.7322 | 4559.7322 | 4559.7322 | 4559.7322 | 4559.7322 | 4559.7322 | 4559.7322

## Quellen
Nr. | Name | Quelle
1.7 | Heizenergiebedarf (Abschätzung aufgrund Gebäudebaujahr) | Methodikbeschrieb Klima- und Energiedashboard Kanton Luzern
2.1 | Nutzungsgrad / JAZ | gemäss Formular EN-101b EnDK (Version 2.0) und Studie FAWA – Feldanalyse von Wärmepumpen-Anlagen
2.4 | Energiepreise (Strom) | https://www.strompreis.elcom.admin.ch/
2.4 | Energiepreise (Heizöl, Holz-Pellets) | https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/landesindex-konsumentenpreise/detailresultate.assetdetail.36453505.html
2.4 | Energiepreise (Holz-Schnitzel) | Holzenergie Schweiz, Erfahrungswerte, Kontakt: Andreas Keel (keel@holzenergie.ch) und Schnitzelindex
2.4 | Energiepreise (Gas) | https://www.ewl-luzern.ch/privatkunden/energie/gas/angebote/
2.4 | Energiepreise (Wärmenetze) | ewl
3./4. | Amortisationszeit (paritätische Lebensdauertabelle) | https://intern.mieterverband.ch/ldt/objekte.php?Gid=1 (MV) oder https://ldt.innov8.ch/objekte.php?HEV=1&Gid=1 (HEV)
3.1 | Gebäudetechnik und Bauliches exkl. 3.2 und 4 | Studie Externer Auftrag
3.1 | Anschlussgebühren Wärmenetze | ewl
3.3 | Preis Biogaszertifikate | ewl
4.1 | Investitionskosten Erdwärmesonde, Elektrozuleitung | Studie Externer Auftrag
5.1 | Voraussichtlicher Förderbeitrag (Kanton) | https://uwe.lu.ch/-/media/UWE/Dokumente/Themen/Energie/Foerderprogramm/Foerderbedingungen_Foerderbeitraege.pdf?rev=396129e20de74baf976671d98a672bca
6.1 | Raumbedarf | SIA 384/1
7.1 | Kalkulationszinsatz | https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/mietrecht/referenzzinssatz/entwicklung-referenzzinssatz-und-durchschnittszinssatz.html
| Faktoren Primärenergieverbrauch und Treibhausgasemissionen | Ökobilanzen im Baubereich Stand März 2022

## GWR (hidden)
Webseite GWR
Resultat
EGID_EDID |  | #VALUE! | #VALUE!
Gebäudeinformationen
Gebäudeinformationen bereinigt
| Übersetzung | Resultat Text | Resultat (code) | Variabel
EBF | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GEBF
Wärmeerzeuger Heizung 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GWAERZH1
Energie-/Wärmequelle 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GENH1
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GWAERZW1
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GENW1
Wärmeerzeuger Heizung 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GWAERZH2
Energie-/Wärmequelle 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GENH2
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GWAERZW2
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GENW2
Gebäude Baujahr | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GBAUJ
Gebäude Bauperiode | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GBAUP
Bemerkung: Die Ergebnisse in der oberen Tabelle sind nur Richtwerte. Die Übersetzung der Energie-/Wärmequellen kann unten nachgelesen werden.
Wärmeerzeuger Heizung |  |  | Energie-/Wärmequelle Heizung/Warmwasser
Code | Wärmeerzeuger |  | Code | Quelle | Heizsystem (Übersetzung)
7400 | Kein Wärmeerzeuger |  | 7500 | Keine | Keine
7410 | Wärmepumpe für ein Gebäude |  | 7501 | Luft | Luft-Wasser Wärmepumpe
7411 | Wärmepumpe für mehrere Gebäude |  | 7510 | Erdwärme (generisch) | Sole-Wasser Wärmepumpe
7420 | Thermische Solaranlage für ein Gebäude |  | 7511 | Erdwärmesonde | Sole-Wasser Wärmepumpe
7421 | Thermische Solaranlage für mehrere Gebäude |  | 7512 | Erdregister | Sole-Wasser Wärmepumpe
7430 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |  | 7513 | Wasser (Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser) | Luft-Luft Wärmepumpe
7431 | Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude |  | 7520 | Gas | Gasheizung
7432 | Heizkessel nicht kondensierend für ein Gebäude |  | 7530 | Heizöl | Ölheizung
7433 | Heizkessel nicht kondensierend für mehrere Gebäude |  | 7540 | Holz (generisch) | Holzheizung
7434 | Heizkessel kondensierend für ein Gebäude |  | 7541 | Holz (Stückholz) | Stückholzheizung
7435 | Heizkessel kondensierend für mehrere Gebäude |  | 7542 | Holz (Pellets) | Pelletsheizung
7436 | Ofen |  | 7543 | Holz (Schnitzel) | Schnitzelheizung
7440 | Wärmekraftkopplungsanlage für ein Gebäude |  | 7550 | Abwärme (innerhalb des Gebäudes) | Abwärme
7441 | Wärmekraftkopplungsanlage für mehrere Gebäude |  | 7560 | Elektrizität | Elektroheizung
7450 | Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude |  | 7570 | Sonne (thermisch) | Thermische Solaranlage
7451 | Elektrospeicher-Zentralheizung für mehrere Gebäude |  | 7580 | Fernwärme (generisch) | Fernwärme
7452 | Elektro direkt |  | 7581 | Fernwärme (Hochtemperatur) | Fernwärme
7460 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude |  | 7582 | Fernwärme (Niedertemperatur) | Fernwärme
7461 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für mehrere Gebäude |  | 7598 | Unbestimmt | Unbekannt
7499 | Andere |  | 7599 | Andere | Andere
Wärmeerzeuger Warmwasser |  |  | Gebäude Bauperiode
Code | Wärmeerzeuger |  | Code | Bauperiode
7600 | Kein Wärmeerzeuger |  | 8011 | Vor 1919
7610 | Wärmepumpe |  | 8012 | 1919-1945
7620 | Thermische Solaranlage |  | 8013 | 1946-1960
7630 | Heizkessel (generisch) |  | 8014 | 1961-1970
7632 | Heizkessel nicht kondensierend |  | 8015 | 1971-1980
7634 | Heizkessel kondensierend |  | 8016 | 1981-1985
7640 | Wärmekraftkopplungsanlage |  | 8017 | 1986-1990
7650 | Zentraler Elektroboiler |  | 8018 | 1991-1995
7651 | Kleinboiler |  | 8019 | 1996-2000
7660 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) |  | 8020 | 2001-2005
7699 | Andere |  | 8021 | 2006-2010
|  |  | 8022 | 2011-2015
|  |  | 8023 | Ab 2016

## Berechnungsgrundlagen (hidden)
1.1/1.5 | 1.1 Gebäudekategorien | 1.3 Stromverbrauchsprofil | 1.6 Warmwasserbedarf nach SIA380/1 [kWh/m2a]
| 01 Wohnen Mehrfamilienhaus | H6 | 21
| 02 Wohnen Einfamilienhaus | H7 | 14
| 03 Verwaltung | C3 | 7
| 04 Schulen | C3 | 7
| 05 Verkauf | C3 | 7
| 06 Restaurants | C3 | 56
| 07 Versammlungslokale | C3 | 14
| 08 Spitäler | C3 | 28
| 09 Industrie | C3 | 7
| 10 Lager | C3 | 1
| 11 Sportbauten | C3 | 83
| 12 Hallenbäder | C3 | 83
1.7 | Nutzenergiebedarf
|  | Einfamilienhaus | Mehrfamilienhaus und andere Nutzungsarten
| Vor 1919 | 150 | 140
| 1919-1945 | 175 | 155
| 1946-1960 | 150 | 140
| 1961-1970 | 150 | 135
| 1971-1980 | 140 | 130
| 1981-1985 | 125 | 115
| 1986-1990 | 120 | 100
| 1991-1995 | 115 | 95
| 1996-2000 | 110 | 80
| 2001-2005 | 105 | 80
| 2006-2010 | 90 | 65
| 2011-2015 | 55 | 35
| 2016-2020 | 55 | 35
| Ab 2021 | 45 | 30
1.8/1.10 | Anschluss an Fernwärme
Ja
Nein
1.9 | GEAK Energieklasse
A
B
C
D
E
F
G
1.11 | Wärmenetz Anbieter
Fernwärme Luzern AG
See-Energie
1.8 | Art de Bauvorhabens
Neubau
Umbau
Heizungssysteme
WP-Sonde
| WP-Luft (a) | WP-Luft (a)
| WP-Luft (i) | WP-Luft (i)
Holz-Pellets
Holz-Pellets
Biogas
Gasheizung
2.1/2.3/6.1 | 2. Energiekosten | 2.1 Nutzungsgrad / JAZ Minimal | 2.1 Nutzungsgrad / JAZ | 2.1 Nutzungsgrad / JAZ Maximal | 2.3 Energiepreise [Rp/kWh] | 6.1 Wartung und Unterhalt [%]
| Wärmenetz | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1
| WP-Luft (a) | 2.23 | 3.3 | 4.29 | #N/A | 1
| WP-Luft (i) | 2.23 | 3.3 | 4.29 | #N/A | 1
| WP-Sonde | 3.02 | 4.3 | 5.63 | #N/A | 1
| WP-Wasser | 3.02 | 4.3 | 5.63 | #N/A | 1
| Holz-Pellets | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 10.409 | 3
| Holz-Schnitzel | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 7.1568 | 3
| Oelheizung | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 11.3045 | 2
| Gasheizung | 0.85 | 0.85 | 0.95 | #N/A | 2
2.4 | Energiepreise Fernwärme [Rp/kWh]
| Fernwärme Luzern AG | #N/A
| See-Energie | #N/A
3/4 | Investitionskosten | 3.1 Technik (gerundet auf Tsd) | 3.1 Bauliches (gerundet auf Tsd) | 3.1 Honorare (gerundet auf Tsd) | 4.1 Erdwärmesonde / Elektrozuleitung / Anschluss Fernwärme (gerundet auf Tsd)
| Wärmenetz | 29400 | 0 | 18100 | 0
| WP-Luft (a) | 28600 | 2800 | 14900 | 0
| WP-Luft (i) | 35600 | 9900 | 17500 | 0
| WP-Sonde | 29400 | 1100 | 18100 | 14400
| WP-Wasser | K.A. | K.A. | K.A. | 0
| Holz-Pellets | 35200 | 2200 | 17300 | 0
| Holz-Schnitzel | K.A. | K.A. | K.A. | 0
| Oelheizung | 36000 | 550 | 11000 | 0
| Gasheizung | 26400 | 550 | 8800 | 0
3.3 | Zukauf Biogaszertifikate 20 Jahre [Rp/kWh] | 11.4154
5.1 | Voraussichtlicher Förderbeitrag Kanton Luzern | Beitrag alles [Fr.] | Bis 70 kW [Fr.] | Ab 70 kW [Fr.] |  | Total
| Wärmenetz | 0 |  |  |  | 0
| WP-Luft (a) |  | 0 | 0 |  | 0
| WP-Luft (i) |  | 0 | 0 |  | 0
| WP-Sonde |  | 0 | 0 |  | 0
| WP-Wasser |  | 0 | 0 |  | 0
| Holz-Pellets |  | 0 | 0 |  | 0
| Holz-Schnitzel |  | 0 | 0 |  | 0
5.2 | Voraussichtlicher Förderbeitrag Stadt Luzern | Beitrag alles [Fr.] |  |  |  | Total
| Wärmenetz | 4100 |  |  |  | 4100
| WP-Luft (a) | 0 |  |  |  | 0
| WP-Luft (i) | 0 |  |  |  | 0
| WP-Sonde | 0 |  |  |  | 0
| WP-Wasser | 0 |  |  |  | 0
| Holz-Pellets | 0 |  |  |  | 0
| Holz-Schnitzel | 0 |  |  |  | 0
6 | Raumbedarf SIA 384/1 [m3]
| Wärmenetz | #VALUE!
| WP-Luft (a) | #VALUE!
| WP-Luft (i) | #VALUE!
| WP-Sonde | #VALUE!
| WP-Wasser | #VALUE!
| Holz-Pellets | #VALUE!
| Holz-Schnitzel | #VALUE!
| Oelheizung | #VALUE!
| Gasheizung | #VALUE!
6.2 | Spezifische Raumkosten [Fr./m3] | 300
9.3 | Betrachtungsdauer [Jahre] | 20 | 30 | 40 | 50
| Annuitätsfaktor-Prozentsatz =rmz(Zinssatz, Zeitraum, -1) | 5.682% | 4.018% | 3.192% | 2.702%
| Annuität | 17.5993 | 24.8889 | 31.3269 | 37.0129
8.1 | Kalkulationszinssatz [%] | 1.25%
9.1 | Jährliche Kostensteigerung Energiepreise [%] | 1.55%
9.2 | Jährliche Kostensteigerung Wartung/Unterhalt [%] | 1.55%
9.1 | Betrachtungsdauer [Jahre] | 20 | 30 | 40 | 50
| Faktor Energiepreissteigerung | 20.3191 | 30.9385 | 41.8768 | 53.1436
| Faktor Energiepreissteigerung | 1.1545 | 1.2431 | 1.3368 | 1.4358
9.2 | Betrachtungsdauer [Jahre] | 20 | 30 | 40 | 50
| Faktor Kostensteigerung Wartung/Unterhalt | 20.3191 | 30.9385 | 41.8768 | 53.1436
| Faktor Kostensteigerung Wartung/Unterhalt | 1.1545 | 1.2431 | 1.3368 | 1.4358
9.3 | Kapitalkosten
| Total Installationskosten (3) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 47550 | #VALUE!
| Förderbeiträge (5) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
| Erdwärmesonde, Elektrozuleitung (4) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Total Raumkosten (6)
| Total Installationskosten auf 20 Jahre (3 minus 5) |  |  |  |  | 2701.8095
| Erdwärmesonde, Elektro-/Gaszuleitung auf 40 Jahre (4) |  |  |  |  | 0
Total Raumkosten auf 40 Jahre (5)
| Total Kapitalkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.8095 | 0
| Reduktion Kapitalkosten durch Förderbeiträge |  |  |  |  | 0
Beizulegende Dokumente
Nachweis WP-Luft technisch nicht möglich
Nachweis Holzheizung technisch nicht möglich
Nachweis WP-Luft technisch nicht möglich
Nachweis Holzheizung technisch nicht möglich
Faktoren
|  | Primärenergie erneuerbar [kWh/kWh] | Primärenergie nicht erneuerbar [kWh/kWh] | THG direkt (CO2 Gesetz) [kg CO2-eq/kWh] | THG total (KBOB) [kg CO2-eq/kWh]
| WP-Luft | 0 | 0.013 | 0 | 0.012 | Wärmepumpe Luft/Wasser Altbau aus KBOB
| WP-Sonde | 0 | 0.04 | 0 | 0.015 | Wärmepumpe Erdsonden Altbau aus KBOB
| Holzpellets | 1.28 | 0.166 | 0 | 0.038 | KBOB
| Biogas | 0.029 | 0.3 | 0 | 0.127 | KBOB
| Fernwärme Luzern AG | 0.010733 | 0.05442 | 0 | 0.0059198 | Berechnung basierend auf KBOB (provisorisch)
| See-Energie | 1.1389 | 0.039644 | 0 | 0.013168 | Berechnung basierend auf KBOB (provisorisch)
| Oelheizung | 0.011 | 1.31 | 0.26532 | 0.343 | KBOB
| Erdgas | 0.003 | 1.06 | 0.20124 | 0.234 | KBOB
Stromprodukte
| Unbekannt (Gesamtmix Stadt Luzern) | 0.95308 | 0.78418 | 0 | 0.017102 | Berechnet aus Stromverbrauchsmix SLU und KBOB
| ewl Mixstrom | 1.158 | 0.0248 | 0 | 0.0124 | Berechnung basierend auf KBOB
| ewl Naturstrom | 1.1621 | 0.036305 | 0 | 0.015408 | Berechnung basierend auf KBOB
| ewl Luzerner Wasserstrom | 1.158 | 0.0248 | 0 | 0.0124 | Berechnung basierend auf KBOB
| ewl Luzerner Solarstrom | 1.2 | 0.159 | 0 | 0.0476 | Berechnung basierend auf KBOB
| CKW BudgetStrom | 0.00542 | 4.21 | 0 | 0.0239 | Berechnung basierend auf KBOB
| CKW ClassicStrom | 1.158 | 0.0248 | 0 | 0.0124 | Berechnung basierend auf KBOB
| CKW MeinRegioStrom | 1.2 | 0.159 | 0 | 0.0476 | Berechnung basierend auf KBOB

## 2.1 Nutzungsgrad (hidden)
2.1 | Nutzungsgrad / Jahresarbeitszahl (gemäss Formular EN101b EnDK)
| Wärmeerzeugung | Kurztext | Text | Minimum | Standard | Maximal
| Oelheizung | Ölfeuerung | Ölfeuerung | 0.85 | 0.85 | 0.95 | Quelle Formular EN101b EnDK
|  | Ölheizung kondensierend | Ölfeuerung kondensierend nur Heizung |  | 0.91 | 1
|  | Ölfeuerung kondens. Warmwasser | Ölfeuerung kondensierend nur Warmwasser |  | 0.88 | 0.95
| Gasheizung | Gasfeuerung | Gasfeuerung | 0.85 | 0.85 | 0.95 | Quelle Formular EN101b EnDK
|  | Gasheizung kondensierend | Gasfeuerung kondensierend nur Heizung |  | 0.95 | 1
|  | Gas kondensierend Warmwasser | Gasfeuerung kondensierend nur Warmwasser |  | 0.92 | 0.95
|  | Gas - Wassererwärmer | Gas - Wassererwärmer |  | 0.7 | 0.9
| Holz-Schnitzel | Holzfeuerung | Holzfeuerung | 0.75 | 0.75 | 0.9 | Quelle Formular EN101b EnDK
| Holz-Pellets | Pelletfeuerung | Pelletfeuerung | 0.85 | 0.85 | 0.9 | Quelle Formular EN101b EnDK
|  | Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=50% nicht erneuerbar |  | 1 | 1
|  | Elektrospeicher-Zentralheizung | Elektrospeicher-Zentralheizung |  | 0.93 | 0.95
|  | Elektro direkt | Elektro direkt |  | 1 | 1
|  | Elektro-Wassererwärmer | Elektro-Wassererwärmer |  | 0.9 | 0.95
|  | WKK - thermischer+elektr. Anteil | WKK (fossil) - thermischer + elektrischer Anteil |  | 0.8 | 0.9
|  | WKK Holz - therm.+elektr. Anteil | WKK (Holz) - thermischer + elektrischer Anteil |  | 0.7 | 0.9
| WP-Luft (a) | Luft-Wärmepumpe | Wärmepumpe Aussenluft | 2.23 | 3.3 | 4.29 | Quelle FAWA Studie
| WP-Luft (i) | Luft-Wärmepumpe | Wärmepumpe Aussenluft | 2.23 | 3.3 | 4.29 | Quelle FAWA Studie
|  | Luft-Wärmepumpe, Warmwasser | Wärmepumpe, Aussenluft, nur Warmwasser |  | 5 | 5
| WP-Sonde | Erdsonden-WP | Wärmepumpe, Erdwärmesonde | 3.02 | 4.3 | 5.63 | Quelle FAWA Studie
|  | Erdsonden-WP, Warmwasser | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Warmwasser |  | 7 | 7
|  | Abwasser-WP (direkt), Heizung | Wärmepumpe, Abwasser, nur Heizung |  | 10 | 10
|  | Abwasser-WP direkt, Warmwasser | Wärmepumpe, Abwasser, nur Warmwasser |  | 7 | 7
| WP-Wasser | Wasser-Wärmepumpe | Wasser-Wärmepumpe | 3.02 | 4.3 | 5.63 | Annäherung: Wie Erdwärme Sonde
|  | Wasser-WP, Warmwasser | Wasser-Wärmepumpe, nur Warmwasser |  | 2.8 | 7
|  | Grundwasser-WP direkt, Heizung | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Heizung |  | 3.2 | 10
|  | Grundwasser-WP dir. Warmwasser | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Warmwasser |  | 2.9 | 7
|  | Grundwasser-WP, indir, Heizung | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Heizung |  | 2.7 | 8
|  | Grundwasser-WP, indir, Warmw. | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Warmwaser |  | 2.7 | 6
|  | Erdregister-WP, Heizung | Wärmepumpe Erdregister, nur Heizung |  | 2.9 | 8
|  | Erdregister-WP, Warmwasser | Wärmepumpe Erdregister, nur Warmwasser |  | 2.7 | 6
|  | Solarenergie thermisch, Heizung | Solarenergie thermisch, nur Heizung |  | 1 | 1
|  | Solarenergie therm. Warmwasser | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser |  | 1 | 1
|  | Solarenergie Heizung + WW | Solarenergie thermisch, Heizung + WW |  | 1 | 1
|  | Warmhaltebänder | Warmhaltebänder |  | 1 | 1
|  | Abwärme aus Klimakälte | Abwärme aus Klimakälte |  | 10 | 10
|  | Abwärme aus Gewerbekälte oder EDV | Abwärme aus Gewerbekälte oder EDV |  | 10 | 10
|  | Ab- / Zuluft-WP + WRG | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe plus WRG |  | 2.3 | 3.5
|  | Ab- / Zuluft-WP ohne WRG | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe ohne WRG |  | 2.7 | 3.9
|  | Abluft-Wärmepumpe ohne ZUL | Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe (keine Zuluft) |  | 2.5 | 3.7
|  | Kompakt-WP + WRG | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG |  | 2.3 | 3.5
|  | Kompakt-WP ohne WRG, Heizteil | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur Heizung) |  | 2.7 | 3.9
|  | Kompakt-WP ohne WRG, WW | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur WW) |  | 2.5 | 3.7
|  | Biomasse, eingebunden | Biomasse, hydraulisch eingebunden |  | 0.75 | 0.85
|  | Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), >75% nicht erneuerbar |  | 1 | 1
|  | Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=75% nicht erneuerbar |  | 1 | 1
| Wärmenetz | Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=25% nicht erneuerbar | 1 | 1 | 1 | Formular EN101b EnDK

## 2.3 Energiepreise (hidden)
2.3 |  | Energiepreise
Felder zum Auffüllen, sobald Daten verfügbar
[5 empty] | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990
Aktueller Wert
|  | Max. CO2-Abgabe laut Gesetz [Fr./t CO2]1) | 120 |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | CO2-Abgabe [Fr./t CO2]2) | 120 |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 96 | 96 | 96 | 84 | 84 | 60 | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Durchschnitt der max. und eigentlichen CO2-Abgabe [Fr./t CO2] | 120 |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 108 | 108 | 108 | 108 | 102
|  | CO2-Abgabe [Fr./l Heizöl]1) |  |  |  |  | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.318 | 0.2862 | 0.2862 | 0.2862 | 0.2862 | 0.2703
|  | CO2-Abgabe [Fr./kWh Erdgas]1) |  |  |  |  | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.02169 | 0.019521 | 0.019521 | 0.019521 | 0.019521 | 0.018436
|  | MwSt. [%]5) | 8.1% |  |  |  | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Teuerungsindex [%]6) | 1.55% |  |  |  |  | 0.2% | 1.1% | 2.1% | 2.8% | 0.6% | -0.7% | 0.4% | 0.9% | 0.5% | -0.4% | -1.1% | 0% | -0.2% | -0.7% | 0.2% | 0.7% | -0.5% | 2.4% | 0.7% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 1% | 1.6% | 0.8% | 0% | 0.5% | 0.8% | 1.8% | 0.9% | 3.3% | 4% | 5.9% | 5.4%
|  | Landesindex der Konsumentengüter (Sep 1966=100)6) | [5 empty] | 356.8 | 356.3 | 352.5 | 345.1 | 335.6 | 333.7 | 336.1 | 334.9 | 331.8 | 330 | 331.5 | 335.3 | 335.4 | 336.1 | 338.5 | 337.6 | 335.3 | 337 | 329 | 326.6 | 323.2 | 319.4 | 316.9 | 314.9 | 312.9 | 309.8 | 305 | 302.6 | 302.5 | 301 | 298.6 | 293.3 | 290.8 | 281.5 | 270.6 | 255.6
|  | Landesindex der Konsumentengüter (Mai 2000=100)6) | [5 empty] | 115.6 | 115.4 | 114.2 | 111.8 | 108.7 | 108.1 | 108.9 | 108.5 | 107.5 | 106.9 | 107.4 | 108.6 | 108.6 | 108.8 | 109.6 | 109.4 | 108.6 | 109.1 | 106.5 | 105.8 | 104.7 | 103.4 | 102.6 | 102 | 101.3 | 100.6
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Strompreis (H1)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 28.7711 |  |  | 30.8739 | 27.828 | 29.7164 | 26.6661 | 21.2224 | 21.1085 | 20.8423 | 20.5223 | 24.521
| H1 | Strompreis (H1)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 31.1016
|  | Strompreis (H2)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 28.012 |  |  | 28.6902 | 27.4597 | 29.47 | 26.4283 | 20.9836 | 20.8662 | 20.5907 | 20.2684 | 22.5551
| H2 | Strompreis (H2)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 30.281
|  | Strompreis (H3)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 25.7965 |  |  | 26.0919 | 25.4435 | 27.2824 | 24.3681 | 18.9174 | 18.7673 | 18.3534 | 18.0085 | 18.5502
| H3 | Strompreis (H3)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 27.886
|  | Strompreis (H4)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 27.5192 |  |  | 27.098 | 27.2934 | 29.3641 | 26.3214 | 20.8765 | 20.7684 | 20.4836 | 20.17 | 21.1275
| H4 | Strompreis (H4)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 29.7483
|  | Strompreis (H5)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 25.6154 |  |  | 25.038 | 25.5444 | 27.3998 | 24.4793 | 19.0346 | 18.8927 | 18.4979 | 18.153 | 18.0701
| H5 | Strompreis (H5)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 27.6902
|  | Strompreis (H6)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 23.9077 |  |  | 24.2364 | 23.6888 | 25.2564 | 22.4493 | 17.0046 | 16.8372 | 16.3138 | 15.9452 | 14.7318
| H6 | Strompreis (H6)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 25.8443
|  | Strompreis (H7)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 25.7796 |  |  | 24.5196 | 25.8793 | 27.8371 | 24.8826 | 19.4407 | 19.3003 | 18.9333 | 18.5868 | 18.0987
| H7 | Strompreis (H7)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 27.8678
|  | Strompreis (H8)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 27.3106 |  |  | 26.3178 | 27.2301 | 29.3641 | 26.3304 | 20.8855 | 20.7666 | 20.4819 | 20.1584 | 20.471
| H8 | Strompreis (H8)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 29.5228
|  | Strompreis (C1)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 27.9813 |  |  | 26.9176 | 27.8858 | 30.0994 | 27.0226 | 21.5082 | 21.3996 | 21.1518 | 20.8353 | 21.2486
| C1 | Strompreis (C1)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 30.2478
|  | Strompreis (C2)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 27.6041 |  |  | 25.9335 | 27.6367 | 29.9567 | 26.8897 | 21.4473 | 21.3574 | 21.1095 | 20.81 | 20.26
| C2 | Strompreis (C2)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 29.8401
|  | Strompreis (C3)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 25.0941 |  |  | 24.2617 | 24.8141 | 27.1206 | 24.1799 | 19.0086 | 18.8296 | 18.4169 | 17.9444 | 17.6995
| C3 | Strompreis (C3)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 27.1267
|  | Strompreis (C4)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 24.1452 |  |  | 23.7825 | 23.7711 | 25.9474 | 23.0797 | 17.858 | 17.6651 | 17.2156 | 16.7313 | 16.3879
| C4 | Strompreis (C4)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 26.1009
|  | Strompreis (C5)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 20.4564 |  |  | 21.9503 | 18.5735 | 21.3071 | 19.9946 | 14.9894 | 14.8188 | 14.2308 | 13.8622 | 13.7947
| C5 | Strompreis (C5)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 22.1133
|  | Strompreis (C6)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 20.0446 |  |  | 21.5119 | 18.3684 | 21.1239 | 19.1742 | 14.9878 | 14.8246 | 14.2459 | 13.8822 | 13.9323
| C6 | Strompreis (C6)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 21.6682
|  | Strompreis (C7)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 19.0993 |  |  | 20.8721 | 17.3551 | 19.9929 | 18.177 | 13.9466 | 13.778 | 13.1716 | 12.8045 | 12.6462
| C7 | Strompreis (C7)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 20.6463
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Holzpellets [Fr./6000 kg inkl. MwSt.]9) | [5 empty] | 2802.43 | 2700.74 | 3234.7925 | 3229.21 | 2088.44 | 2090.8392 | 2135.9792 | 2158.5508 | 2157.04 | 2179.87 | 2286.51 | 2422.46 | 2386.98 | 2224.11 | 2344.28 | 2378.35 | 2309 | 2180.81 | 2315.32 | 2047.9
|  | Holzpellets [Rp./kWh inkl. MwSt.]10) | [5 empty] | 9.7307 | 9.3776 | 11.2319 | 11.2125 | 7.2515 | 7.2599 | 7.4166 | 7.495 | 7.4897 | 7.569 | 7.9393 | 8.4113 | 8.2881 | 7.7226 | 8.1399 | 8.2582 | 8.0174 | 7.5723 | 8.0393 | 7.1108
|  | Holzpellets [Rp./kWh exkl. MwSt.] |  | 9.6291 |  |  |  | 9.0015 | 8.6749 | 10.4289 | 10.4109 | 6.7331 | 6.7408 | 6.8863 | 6.9591 | 6.9349 | 7.0083 | 7.3512 | 7.7883 | 7.6742 | 7.1506 | 7.5369 | 7.6749 | 7.4511 | 7.0374 | 7.4715 | 6.6085
|  | Holzpellets [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 10.409
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Holzschnitzel [Referenzpreis 2019 exkl. MwSt.]11) | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Holzschnitzel Preisindex Schnitzel14) | [6 empty] | 133.7 | 133.1 | 127 | 115.1 | 112.7 | 115.3
|  | Holzschnitzel [Rp./kWh exkl. MwSt.]15) |  | 6.6206 |  |  |  |  | 6.9575 | 6.9263 | 6.6088 | 5.9896 | 5.8647 | 6
|  | Holzschnitzel [für 190 kW Kesselleistung, Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 7.1568
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Fr./100 l inkl. MwSt. und inkl. CO2-Abgabe]9) | [5 empty] | 94.85 | 103.56 | 114.03 | 137.66 | 83.8617 | 68.26 | 89.505 | 94.46 | 77.89 | 68.96 | 73.06 | 97.83 | 99.25 | 102.75 | 96.74 | 84 | 67.45 | 108.22 | 79.25 | 77.88 | 68.77 | 48.99 | 42.8 | 39.77 | 45.57 | 49.42 | 29.31 | 25.96 | 33.31 | 36.53 | 30.32 | 31.27 | 36.19 | 37.2 | 42.33 | 42.24
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Fr./100 l inkl. MwSt. und exkl. CO2-Abgabe]9) | [5 empty] | 60.05 | 68.76 | 79.23 | 105.86 | 52.5417 | 39.64 | 60.885 | 65.84 | 50.86 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Fr./100 l exkl. MwSt. und exkl. CO2-Abgabe]9) |  | 72.7538 |  |  |  | 55.5504 | 63.6078 | 73.5655 | 98.2916 | 48.7852 | 36.8059 | 56.532 | 61.1328 | 47.0926 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Fr./100 l exkl. MwSt. und inkl. aktueller Durchschnitts-CO2-Abgabe]9) | 104.5538
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Fr./100 l inkl. aktueller MwSt. und inkl. aktueller Durchschnitts-CO2-Abgabe]9) | 113.0227
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt. und inkl. aktueller Durchschnitts-CO2-Abgabe]9)12) | 11.3045
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Gaspreis (20'000 kWh) [Fr./kWh exkl. MwSt. und exkl. CO2-Abgabe]13) |  | #N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Gaspreis (20'000 kWh) [Fr./kWh exkl. MwSt. und inkl. Aktueller Durchschnitts-CO2-Abgabe]9) | #N/A
|  | Gaspreis (20'000 kWh) [Fr./kWh inkl. MwSt. und inkl. Aktueller Durchschnitts-CO2-Abgabe]9) | #N/A
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Fernwärme Luzern AG [Rp./kWh] 13) |  | #N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Anteil Gas Fernwärmemix [%] 13) |  | 2.35 |  |  |  |  | 0.9 | 1 | 2.2 | 5.3 | 3.4 | 2.6
|  | Fernwärme Luzern AG [Rp./kWh exkl. MWSt und inkl. Aktueller Durchschnitts-CO2 Abgabe] 13) | #N/A
|  | Fernwärme Luzern AG [Rp./kWh inkl. MWSt und inkl. Aktueller Durchschnitts-CO2 Abgabe] 13) | #N/A
|  | See-Energie [Rp./kWh] 13) |  | #N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Anteil Gas See-Energiemix [%] 13)* |  | 3.85 |  |  |  |  | 1.5 | 2.9 | 6.8 | 4.2
|  | See-Energie [Rp./kWh exkl. MWSt und inkl. Aktueller Durchschnitts-CO2 Abgabe] 13) | #N/A
|  | See-Energie [Rp./kWh inkl. MWSt und inkl. Aktueller Durchschnitts-CO2 Abgabe] 13) | #N/A
Quellen
| 1) | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klimapolitik/co2-abgabe/erhebung-der-co2-abgabe-auf-brennstoffen.html
| 2) | https://www.bafu.admin.ch/co2-abgabe, https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-58016.html
| 5) | https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuersaetze/entwicklung-mwst.html
| 6) | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/cc-d-05.02.08 resp. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/landesindex-konsumentenpreise.assetdetail.13407072.html
| 7) | https://www.strompreis.elcom.admin.ch/Map/ShowSwissMap.aspx (Preise = Totalpreise von Standardprodukt / ab 2018 Standartprodukt, vorher günstigstes Produkt)
| 8) | Strom wird in Verbrauchskategorien angegeben: Verbrauchsprofile typischer Haushalte: H1: 1'600 kWh/Jahr: 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd H2: 2'500 kWh/Jahr: 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd H3: 4'500 kWh/Jahr: 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Elektroboiler H4: 4'500 kWh/Jahr: 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler (ohne Elektroboiler) H5: 7'500 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler und Tumbler H6: 25'000 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler und mit elektrischer Widerstandsheizung -> Berechnungsgrundlage H7: 13'000 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler, Wärmepumpe 5 kW zur Beheizung H8: 7'500 kWh/Jahr: Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung Verbrauchsprofile von Gewerbe- und Industriebetrieben: C1: 8'000 kWh/Jahr: Kleinstbetrieb, max. beanspruchte Leistung: 8 kW C2: 30'000 kWh/Jahr: Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung: 15 kW C3: 150'000 kWh/Jahr: Mittlerer Betrieb, max. beanspruchte Leistung: 50 kW C4: 500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb , max. beanspruchte Leistung: 150 kW, Niederspannung C5: 500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung: 150 kW, Mittelspannung, eigene Transformatorenstation C6: 1'500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung: 400 kW, Mittelspannung, eigene Transformatorenstation C7: 7'500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung: 1'630 kW, Mittelspannung, eigene Transformatorenstation
| 9) | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/su-d-05.02.91 resp. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/landesindex-konsumentenpreise/detailresultate.assetdetail.13407088.html
| 10) | Heizwert von Holzpellets = 4.8 kWh/kg https://www.effizienzhaus-online.de/heizwert-von-pellets/#:~:text=Der%20Heizwert%20von%20Holzpellets%20liegt,Pellets%20etwa%20einem%20Liter%20Heiz%C3%B6l.
| 11) | Erfahrungswerte von Andreas Keel, Holzenergie Schweiz
| 12) | Der Energiegehalt von 1 l Heizöl ist (0.0429 TJ/t * 0.839 t/m3 / 1000 l/m3 =) 0.00359931 TJ, dies entspricht 999.8 kWh
| 13) | Berechnung laut ewl
| 14) | https://www.holzenergie.ch/fileadmin/user_resources/01_Holzenergie/Energieholz_Richtpreise/22_Preisindex_Schnitzel.pdf
| 15) | Berechnung des Holzschnitzelpreises anhand des Erfahrungswerte von Andreas Keel aus dem Jahr 2019 und mit Hilfe des Preisindex: Preis 2019 x Index aktuelles Jahr / Index 2019
| * | Beabsichtigter Zustand ewl. Momentan deutlich höher wegen Umbau

## 2.3 Gaspreis ewl (hidden)
Daten von ewl (https://www.ewl-luzern.ch/privatkunden/energie/gas/angebote/)
Grundpreis
Grenzwert [kW] | Kategorie | Preis [CHF/Jahr] | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Referenzpreis Anfangs 2022
45 | G4 |  | 150 | 150 | 150 | 154.5 | 147 | 144
70 | G6 |  | 240 | 240 | 240 | 249 | 238.5 | 234
120 | G10 |  | 504 | 504 | 504 | 513 | 493.5 | 486
188 | G16 |  | 1008 | 1008 | 1008 | 999 | 966 | 956
300 | G25 |  | 1590 | 1590 | 1590 | 1585.5 | 1539 | 1524
460 | G40 |  | 3132 | 3132 | 3132 | 3078 | 2979 | 2952
705 | G65 |  | 6600 | 6600 | 6600 | 6366 | 6153 | 6108
1128 | G100 |  | 13296 | 13296 | 13296 | 12657 | 12232.5 | 12162
1762 | G160 |  | 20976 | 20976 | 20976 | 19968 | 19290 | 19176
2820 | G250 |  | 36552 | 36552 | 36552 | 34626 | 33435 | 33252
höher | G400 |  | 59052 | 59052 | 59052 | 55938 | 54018 | 53724
Arbeitspreis
Grenzwert [kWh] |  | Preis [CHF/kWh]
5000 |  |  | 0.104 | 0.11148 | 0.1182 | 0.1299 | 0.1297 | 0.1191
50000 |  |  | 0.0899 | 0.097383 | 0.1041 | 0.1182 | 0.11685 | 0.1056
100000 |  |  | 0.0806 | 0.088083 | 0.0948 | 0.11025 | 0.10823 | 0.0966
250000 |  |  | 0.0772 | 0.084683 | 0.0914 | 0.107 | 0.1048 | 0.0931
500000 |  |  | 0.0738 | 0.081283 | 0.088 | 0.10397 | 0.10167 | 0.0899
1000000 |  |  | 0.0706 | 0.078083 | 0.0848 | 0.101 | 0.09855 | 0.0867
2500000 |  |  | 0.0674 | 0.074883 | 0.0816 | 0.097875 | 0.0956 | 0.0838
höher |  |  | 0.0643 | 0.071783 | 0.0785 | 0.09485 | 0.0929 | 0.0812
Berechnung
Grundpreis
Grenzwert [kW]
0 |  |  | 150 | 150 | 150 | 154.5 | 147 | 144
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2820 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultat exkl. MWSt |  |  | 150 | 150 | 150 | 154.5 | 147 | 144
Arbeitspreis
Grenzwert [kWh]
5000 |  |  | 520 | 557.4167 | 591 | 649.5 | 648.5 | 595.5
50000 |  |  | 4045.5 | 4382.25 | 4684.5 | 5319 | 5258.25 | 4752
100000 |  |  | 4030 | 4404.1667 | 4740 | 5512.5 | 5411.25 | 4830
250000 |  |  | 11580 | 12702.5 | 13710 | 16050 | 15720 | 13965
500000 |  |  | 18450 | 20320.8333 | 22000 | 25993.75 | 25418.75 | 22475
1000000 |  |  | 35300 | 39041.6667 | 42400 | 50500 | 49275 | 43350
2500000 |  |  | 101100 | 112325 | 122400 | 146812.5 | 143400 | 125700
höher |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Resultat exkl. MWSt |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Endresultat [Rp./kWh] |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 2.3 Strompreis (hidden)
2.3 | Strompreise
ewl |  | [Rp./kWh] | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
H1 |  |  |  |  | 31.03 | 28.23 | 29.68 | 26.36 | 21.26 | 21.16 | 20.87 | 20.55 | 24.64
H2 |  |  |  |  | 28.83 | 27.98 | 29.42 | 26.11 | 21.01 | 20.91 | 20.61 | 20.29 | 22.54
H3 |  |  |  |  | 26.2 | 25.82 | 27.12 | 23.96 | 18.86 | 18.76 | 18.31 | 17.99 | 18.45
H4 |  |  |  |  | 27.2 | 27.88 | 29.31 | 26 | 20.9 | 20.8 | 20.49 | 20.17 | 21.01
H5 |  |  |  |  | 25.09 | 26.03 | 27.33 | 24.16 | 19.06 | 18.96 | 18.53 | 18.21 | 18
H6 |  |  |  |  | 24.52 | 24 | 25.17 | 22.13 | 17.03 | 16.93 | 16.36 | 16.04 | 14.71
H7 |  |  |  |  | 24.54 | 26.47 | 27.81 | 24.6 | 19.5 | 19.4 | 19 | 18.68 | 18.11
H8 |  |  |  |  | 26.43 | 27.88 | 29.31 | 26.01 | 20.91 | 20.81 | 20.5 | 20.18 | 20.3
C1 |  |  |  |  | 27.09 | 28.6 | 30.09 | 26.74 | 21.56 | 21.46 | 21.19 | 20.87 | 21.07
C2 |  |  |  |  | 26.16 | 28.46 | 29.94 | 26.6 | 21.5 | 21.4 | 21.13 | 20.81 | 20.26
C3 |  |  |  |  | 24.58 | 25.16 | 26.98 | 23.78 | 19.05 | 18.95 | 18.5 | 18.08 | 17.75
C4 |  |  |  |  | 24.16 | 24.07 | 25.81 | 22.69 | 17.89 | 17.79 | 17.3 | 16.88 | 16.47
C5 |  |  |  |  | 22.54 | 18.5 | 20.85 | 19.51 | 14.98 | 14.88 | 14.24 | 13.92 | 13.8
C6 |  |  |  |  | 22.07 | 18.35 | 20.67 | 18.61 | 15 | 14.9 | 14.27 | 13.95 | 13.93
C7 |  |  |  |  | 21.47 | 17.3 | 19.54 | 17.62 | 13.94 | 13.84 | 13.18 | 12.86 | 12.65
CKW |  | [Rp./kWh] | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
H1 |  |  |  |  | 29.5 | 24.29 | 30.03 | 29.36 | 20.86 | 20.525 | 20.525 | 20.19 | 23.06
H2 |  |  |  |  | 27.46 | 22.88 | 29.9 | 29.23 | 20.73 | 20.37 | 20.37 | 20.01 | 22.74
H3 |  |  |  |  | 25.14 | 22.13 | 28.68 | 27.96 | 19.47 | 18.85 | 18.85 | 18.23 | 19.78
H4 |  |  |  |  | 26.2 | 22.13 | 29.83 | 29.15 | 20.65 | 20.41 | 20.41 | 20.17 | 22.57
H5 |  |  |  |  | 24.58 | 21.27 | 28 | 27.29 | 18.79 | 18.13 | 18.13 | 17.47 | 18.93
H6 |  |  |  |  | 21.74 | 20.95 | 26 | 25.26 | 16.76 | 15.785 | 15.785 | 14.81 | 15
H7 |  |  |  |  | 24.34 | 20.68 | 28.07 | 27.37 | 18.87 | 18.17 | 18.17 | 17.47 | 17.96
H8 |  |  |  |  | 25.33 | 21.51 | 29.83 | 29.15 | 20.65 | 20.275 | 20.275 | 19.9 | 22.57
C1 |  |  |  |  | 25.4 | 21.6 | 30.18 | 29.51 | 21.01 | 20.715 | 20.715 | 20.42 | 23.44
C2 |  |  |  |  | 23.94 | 20.39 | 30.1 | 29.44 | 20.94 | 20.875 | 20.875 | 20.81 | 20.26
C3 |  |  |  |  | 21.46 | 21.77 | 28.33 | 27.7 | 18.61 | 17.465 | 17.465 | 16.32 | 17.08
C4 |  |  |  |  | 20.46 | 21.14 | 27.13 | 26.51 | 17.55 | 16.25 | 16.25 | 14.95 | 15.38
C5 |  |  |  |  | 16.76 | 19.22 | 25.24 | 24.26 | 15.08 | 14.125 | 14.125 | 13.17 | 13.73
C6 |  |  |  |  | 16.6 | 18.53 | 25.03 | 24.14 | 14.87 | 13.97 | 13.97 | 13.07 | 13.96
C7 |  |  |  |  | 15.61 | 17.84 | 23.89 | 23.08 | 14.01 | 13.075 | 13.075 | 12.14 | 12.6
Stromabsatz in SLU |  | bis 2021 [kWh] ab 2022 [TJ] | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
ewl |  |  |  |  | 1021 | 1021 | 1024 | 1021 | 1184 | 385486312 | 384376113 | 406275199 | 415936175.312 | Werte von 2024 übernommen. Muss angepasst werden wenn neue Werte verfügbar!
CKW |  |  |  |  | 116 | 116 | 119 | 116 | 123 | 34013406 | 33577519 | 33909993 | 33891501
Gewichtetes Mittel |  | [Rp./kWh] | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
H1 |  |  |  |  | 30.8739 | 27.828 | 29.7164 | 26.6661 | 21.2224 | 21.1085 | 20.8423 | 20.5223 | 24.521
H2 |  |  |  |  | 28.6902 | 27.4597 | 29.47 | 26.4283 | 20.9836 | 20.8662 | 20.5907 | 20.2684 | 22.5551
H3 |  |  |  |  | 26.0919 | 25.4435 | 27.2824 | 24.3681 | 18.9174 | 18.7673 | 18.3534 | 18.0085 | 18.5502
H4 |  |  |  |  | 27.098 | 27.2934 | 29.3641 | 26.3214 | 20.8765 | 20.7684 | 20.4836 | 20.17 | 21.1275
H5 |  |  |  |  | 25.038 | 25.5444 | 27.3998 | 24.4793 | 19.0346 | 18.8927 | 18.4979 | 18.153 | 18.0701
H6 |  |  |  |  | 24.2364 | 23.6888 | 25.2564 | 22.4493 | 17.0046 | 16.8372 | 16.3138 | 15.9452 | 14.7318
H7 |  |  |  |  | 24.5196 | 25.8793 | 27.8371 | 24.8826 | 19.4407 | 19.3003 | 18.9333 | 18.5868 | 18.0987
H8 |  |  |  |  | 26.3178 | 27.2301 | 29.3641 | 26.3304 | 20.8855 | 20.7666 | 20.4819 | 20.1584 | 20.471
C1 |  |  |  |  | 26.9176 | 27.8858 | 30.0994 | 27.0226 | 21.5082 | 21.3996 | 21.1518 | 20.8353 | 21.2486
C2 |  |  |  |  | 25.9335 | 27.6367 | 29.9567 | 26.8897 | 21.4473 | 21.3574 | 21.1095 | 20.81 | 20.26
C3 |  |  |  |  | 24.2617 | 24.8141 | 27.1206 | 24.1799 | 19.0086 | 18.8296 | 18.4169 | 17.9444 | 17.6995
C4 |  |  |  |  | 23.7825 | 23.7711 | 25.9474 | 23.0797 | 17.858 | 17.6651 | 17.2156 | 16.7313 | 16.3879
C5 |  |  |  |  | 21.9503 | 18.5735 | 21.3071 | 19.9946 | 14.9894 | 14.8188 | 14.2308 | 13.8622 | 13.7947
C6 |  |  |  |  | 21.5119 | 18.3684 | 21.1239 | 19.1742 | 14.9878 | 14.8246 | 14.2459 | 13.8822 | 13.9323
C7 |  |  |  |  | 20.8721 | 17.3551 | 19.9929 | 18.177 | 13.9466 | 13.778 | 13.1716 | 12.8045 | 12.6462
Note on N26: Meier Ronny: Kompensation von zu hohen Strompreisen zuvor --> Mittelwert Jahre 2019 und 2022 anstatt tatsächliche Werte (siehe 2019.08.28. Medienmitteilung CKW senkt Stromtarife 2020 und 2020.08.27. CKW vergünstigt weiterhin Stromtarife)

## 2.3 Preis Wärmenetze (hidden)
Fernwärme Luzern AG
Grundpreis
Grenzwert [kW] | Preis [CHF/kW/Monat] |  | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
10 |  |  | 10.1 | 10.08 | 9.98 | 9.7684 | 9.5 | 9.45 | 9.52 | 9.48
20 |  |  | 10.1 | 10.08 | 9.98 | 9.7684 | 9.5 | 9.45 | 9.52 | 9.48
40 |  |  | 8.51 | 8.49 | 8.4 | 8.226 | 8 | 7.96 | 8.02 | 7.98
60 |  |  | 7.98 | 7.96 | 7.88 | 7.7119 | 7.5 | 7.46 | 7.52 | 7.48
80 |  |  | 7.98 | 7.96 | 7.88 | 7.7119 | 7.5 | 7.46 | 7.52 | 7.48
120 |  |  | 6.91 | 6.9 | 6.83 | 6.6837 | 6.5 | 6.47 | 6.51 | 6.49
250 |  |  | 6.91 | 6.9 | 6.83 | 6.6837 | 6.5 | 6.47 | 6.51 | 6.49
höher |  |  | 6.38 | 6.37 | 6.3 | 6.1695 | 6 | 5.97 | 6.01 | 5.99
Arbeitspreis
Grenzwert [kW] | Preis [Rp./kWh]
10 |  |  | 14 | 14.03 | 14.17 | 13.579 | 12.6354 | 12.6 | 12.75 | 12.65
20 |  |  | 13.67 | 13.7 | 13.84 | 13.2582 | 12.3369 | 12.3 | 12.45 | 12.35
40 |  |  | 12.56 | 12.59 | 12.72 | 12.189 | 11.342 | 11.31 | 11.45 | 11.35
60 |  |  | 12.01 | 12.04 | 12.16 | 11.6544 | 10.8446 | 10.81 | 10.95 | 10.86
80 |  |  | 12.01 | 12.04 | 12.16 | 11.6544 | 10.8446 | 10.81 | 10.95 | 10.86
120 |  |  | 11.74 | 11.77 | 11.89 | 11.3871 | 10.5958 | 10.56 | 10.7 | 10.61
250 |  |  | 11.46 | 11.49 | 11.61 | 11.1198 | 10.3471 | 10.31 | 10.44 | 10.36
höher |  |  | 11.19 | 11.21 | 11.33 | 10.8525 | 10.0984 | 10.07 | 10.19 | 10.11
Berechnung
Grundpreis
Grenzwert [kW] | [CHF] |  | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
höher |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitspreis
Grenzwert [kW] | [CHF]
10 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
höher |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultat exkl. MWSt |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Endresultat [Rp./kWh] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
See-Energie
Grundpreis
Grenzwert [kW] | Preis [CHF/kW/Monat] |  | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
10 |  |  | 13.06 | 13.04 | 12.9 | 12.64 | 12.29 | 12.21 | 12.3 | 11.67
20 |  |  | 12.42 | 12.4 | 12.27 | 12.02 | 11.69 | 11.62 | 11.7 | 10.86
40 |  |  | 11.79 | 11.76 | 11.64 | 11.4 | 11.09 | 11.02 | 11.1 | 10.05
60 |  |  | 11.25 | 11.23 | 11.12 | 10.89 | 10.59 | 10.53 | 10.6 | 9.85
80 |  |  | 11.2 | 11.18 | 11.07 | 10.84 | 10.54 | 10.48 | 10.55 | 9.79
120 |  |  | 10.62 | 10.6 | 10.49 | 10.27 | 9.99 | 9.93 | 10 | 9.24
180 |  |  | 10.51 | 10.49 | 10.39 | 10.17 | 9.89 | 9.83 | 9.9 | 9.08
250 |  |  | 10.14 | 10.12 | 10.02 | 9.81 | 9.54 | 9.48 | 9.55 | 8.78
500 |  |  | 10.09 | 10.07 | 9.97 | 9.76 | 9.49 | 9.43 | 9.5 | 8.73
höher |  |  | 10.03 | 10.02 | 9.91 | 9.71 | 9.44 | 9.38 | 9.45 | 8.63
Arbeitspreis
Grenzwert [kW] | Preis [Rp./kWh]
10 |  |  | 16.07 | 17.07 | 15.97 | 13.68 | 12.39 | 12.31 | 12.5 | 11.69
20 |  |  | 15.04 | 15.98 | 14.95 | 12.8 | 11.6 | 11.53 | 11.7 | 10.87
40 |  |  | 14.08 | 14.95 | 13.99 | 11.98 | 10.86 | 10.79 | 10.95 | 10.1
60 |  |  | 13.76 | 14.61 | 13.67 | 11.71 | 10.61 | 10.54 | 10.7 | 9.84
80 |  |  | 13.63 | 14.48 | 13.55 | 11.6 | 10.51 | 10.44 | 10.6 | 9.74
120 |  |  | 13.11 | 13.93 | 13.03 | 11.16 | 10.11 | 10.05 | 10.2 | 9.33
180 |  |  | 12.92 | 13.73 | 12.84 | 11 | 9.96 | 9.9 | 10.05 | 9.18
250 |  |  | 12.73 | 13.52 | 12.65 | 10.83 | 9.82 | 9.75 | 9.9 | 9.02
500 |  |  | 12.6 | 13.38 | 12.52 | 10.72 | 9.72 | 9.65 | 9.8 | 8.92
höher |  |  | 12.53 | 13.32 | 12.46 | 10.67 | 9.67 | 9.6 | 9.75 | 8.87
Berechnung
Grundpreis
Grenzwert [kW] | [CHF] |  | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
höher |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitspreis
Grenzwert [kW] | [CHF]
10 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
höher |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultat exkl. MWSt |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Endresultat [Rp./kWh] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 3-4 Investitionskosten (hidden)
|  | Ergebnisse für: | 0 | kW Heizleistungsbedarf |  |  | Berechnungsgrundlagen - Stützwerte |  |  |  |  | Berechnung der linearen Regression y= ax+b mit a:Steigung b:Achsenabschnitt
|  | Kostenformeln ausgewertet bei diesem Heizleistungsbedarf | [9 empty] | Technisches |  | Bauliches |  | Honorare |  | Erdsonde/…/Anschlussg.
3 | Investitionskosten | Leistung (range) [kW] | 3.1 Technisches | 3.1 Bauliches | 3.2 Honorare | 4.1 Erdsonde / Elektrozuleitung / Anschlussgebühren FW | Leistung [kW] | Technisches [CHF] | Bauliches [CHF] | Honorare [CHF] | Erdsonde / Elektrozuleitung / Anschlussgebühren FW [CHF] | a | b | a | b | a | b | a | b
| Fernwärme | bis 7 | 29400 | 0 | 18100 | 0 | 7 | 21780 | 0 | 7676
|  | ab 7 bis 28 | 18663.3333 | 0 | 6930.3333 | 0 | 28 | 31130 | 0 | 9913 |  | 445.2381 | 18663.3333 | 0 | 0 | 106.5238 | 6930.3333
|  | ab 28 bis 68 | 22814 | 0 | 8092.3 | 0 | 68 | 43010 | 0 | 12514 |  | 297 | 22814 | 0 | 0 | 65.025 | 8092.3
|  | ab 68 bis 190 | 24371.3115 | 0 | 8886.0328 | 0 | 190 | 76450 | 0 | 19023 |  | 274.0984 | 24371.3115 | 0 | 0 | 53.3525 | 8886.0328
|  | ab 190 | 32492.5806 | 0 | 11668.1613 | 0 | 500 | 148170 | 0 | 31023 |  | 231.3548 | 32492.5806 | 0 | 0 | 38.7097 | 11668.1613
| WP-Luft (a) | bis 7 | 28600 | 2800 | 14900 | 0 | 7 | 28600 | 2750 | 14924 | 0
|  | ab 7 bis 28 | 21560 | 2603.3333 | 12485.3333 | 0 | 28 | 49720 | 3190 | 22240 | 0 | 1005.7143 | 21560 | 20.9524 | 2603.3333 | 348.381 | 12485.3333 | 0 | 0
|  | ab 28 bis 68 | 5060 | 1573 | 9299.8 | 0 | 68 | 113520 | 5500 | 40726 | 0 | 1595 | 5060 | 57.75 | 1573 | 462.15 | 9299.8 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | 10884.5902 | 5500 | 16651.2131 | 0 | 190 | 297660 | 5500 | 83919 | 0 | 1509.3443 | 10884.5902 | 0 | 5500 | 354.041 | 16651.2131 | 0 | 0
|  | ab 190 | 10884.5902 | 5500 | 16651.2131 | 0
| WP-Luft (i) | bis 7 | 35600 | 9900 | 17500 | 0 | 7 | 35530 | 9900 | 17443 | 0
|  | ab 7 bis 28 | 29920 | 9643.3333 | 15560 | 0 | 28 | 52360 | 10670 | 23092 | 0 | 801.4286 | 29920 | 36.6667 | 9643.3333 | 269 | 15560 | 0 | 0
|  | ab 28 bis 68 | -1309 | 6589 | 7908.3 | 0 | 68 | 129030 | 16500 | 44783 | 0 | 1916.75 | -1309 | 145.75 | 6589 | 542.275 | 7908.3 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | 20631.3115 | 18339.3443 | 19908.377 | 0 | 190 | 323510 | 13200 | 89411 | 0 | 1594.0984 | 20631.3115 | -27.0492 | 18339.3443 | 365.8033 | 19908.377 | 0 | 0
|  | ab 190 | 20631.3115 | 18339.3443 | 19908.377 | 0 | 500
| WP-Sonde | bis 7 | 29400 | 1100 | 18100 | 14400 | 7 | 29400 | 1100 | 18100 | 14400
|  | ab 7 bis 28 | 16466.6667 | 1100 | 11900 | 4433.3333 | 28 | 68200 | 1100 | 36700 | 44300 | 1847.619 | 16466.6667 | 0 | 1100 | 885.7143 | 11900 | 1423.8095 | 4433.3333
|  | ab 28 bis 68 | 37610 | 680 | 22070 | 9580 | 68 | 111900 | 1700 | 57600 | 93900 | 1092.5 | 37610 | 15 | 680 | 522.5 | 22070 | 1240 | 9580
|  | ab 68 bis 190 | 12240.9836 | 1421.3115 | 21872.1311 | 4385.2459 | 190 | 290700 | 2200 | 121700 | 254500 | 1465.5738 | 12240.9836 | 4.0984 | 1421.3115 | 525.4098 | 21872.1311 | 1316.3934 | 4385.2459
|  | ab 190 | 181909.6774 | 177.4194 | 67274.1935 | 13629.0323 | 500 | 468200 | 5500 | 210500 | 647500 | 572.5806 | 181909.6774 | 10.6452 | 177.4194 | 286.4516 | 67274.1935 | 1267.7419 | 13629.0323
| WP-Wasser | bis 7 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 7 |  |  |  | 0
|  | ab 7 bis 28 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 28 |  |  |  | 0
|  | ab 28 bis 68 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 68 |  |  |  | 0
|  | ab 68 bis 190 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 190 | 394570 | 46200 | 104068 | 0
|  | ab 190 | 271125.1613 | 34064.5161 | 80167.8387 | 0 | 500 | 595980 | 66000 | 143063 | 0 | 649.7097 | 271125.1613 | 63.871 | 34064.5161 | 125.7903 | 80167.8387 | 0 | 0
| Holz-Pellets | bis 7 | 35200 | 2200 | 17300 | 0 | 7 | 35200 | 2200 | 17326.3128 | 0
|  | ab 7 bis 28 | 25776.6667 | 2200 | 14246.7504 | 0 | 28 | 63470 | 2200 | 26565 | 0 | 1346.1905 | 25776.6667 | 0 | 2200 | 439.9375 | 14246.7504 | 0 | 0
|  | ab 28 bis 68 | 34364 | 1815 | 18241.3 | 0 | 68 | 105050 | 2750 | 38456 | 0 | 1039.5 | 34364 | 13.75 | 1815 | 297.275 | 18241.3 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | -10951.3115 | 1217.2131 | 11272.7213 | 0 | 190 | 313170 | 5500 | 87226 | 0 | 1705.9016 | -10951.3115 | 22.541 | 1217.2131 | 399.7541 | 11272.7213 | 0 | 0
|  | ab 190 | 142464.1935 | 4151.6129 | 53493.6452 | 0 | 500 | 591690 | 7700 | 142263 | 0 | 898.4516 | 142464.1935 | 7.0968 | 4151.6129 | 177.5387 | 53493.6452 | 0 | 0
| Holz-Schnitzel | bis 7 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 7 |  |  |  | 0
|  | ab 7 bis 28 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 28 | 63470 | 2200 | 26565 | 0
|  | ab 28 bis 68 | 26664 | 1045 | 16183.3 | 0 | 68 | 116050 | 3850 | 41396 | 0 | 1314.5 | 26664 | 41.25 | 1045 | 370.775 | 16183.3 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | -51452.9508 | 2930.3279 | 3997.6721 | 0 | 190 | 416570 | 5500 | 108493 | 0 | 2463.2787 | -51452.9508 | 13.5246 | 2930.3279 | 549.9754 | 3997.6721 | 0 | 0
|  | ab 190 | 164286.7742 | 4151.6129 | 61621.8387 | 0 | 500 | 828190 | 7700 | 184967 | 0 | 1327.8065 | 164286.7742 | 7.0968 | 4151.6129 | 246.6903 | 61621.8387 | 0 | 0
| Oelheizung | bis 7 | 36000 | 550 | 11000 | 0 | 7 | 35970 | 550 | 10999 | 0
|  | ab 7 bis 28 | 33623.3333 | 550 | 10494 | 0 | 28 | 43010 | 550 | 12514 | 0 | 335.2381 | 33623.3333 | 0 | 550 | 72.1429 | 10494 | 0 | 0
|  | ab 28 bis 68 | 21527 | 319 | 8310.5 | 0 | 68 | 73700 | 880 | 18519 | 0 | 767.25 | 21527 | 8.25 | 319 | 150.125 | 8310.5 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | 47703.9344 | 757.377 | 14027.0984 | 0 | 190 | 120340 | 1100 | 26578 | 0 | 382.2951 | 47703.9344 | 1.8033 | 757.377 | 66.0574 | 14027.0984 | 0 | 0
|  | ab 190 | 37279.3548 | -585.4839 | 14207.7742 | 0 | 500 | 255860 | 3850 | 46761 | 0 | 437.1613 | 37279.3548 | 8.871 | -585.4839 | 65.1065 | 14207.7742 | 0 | 0
| Gasheizung | bis 7 | 26400 | 550 | 8800 | 0 | 7 | 26400 | 550 | 8808 | 0
|  | ab 7 bis 28 | 24970 | 550 | 8473.3333 | 0 | 28 | 30690 | 550 | 9812 | 0 | 204.2857 | 24970 | 0 | 550 | 47.8095 | 8473.3333 | 0 | 0
|  | ab 28 bis 68 | 14674 | 319 | 6408.6 | 0 | 68 | 53570 | 880 | 14674 | 0 | 572 | 14674 | 8.25 | 319 | 121.55 | 6408.6 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | 22485.082 | 757.377 | 9053.9672 | 0 | 190 | 109340 | 1100 | 24757 | 0 | 457.1311 | 22485.082 | 1.8033 | 757.377 | 82.6475 | 9053.9672 | 0 | 0
|  | ab 190 | 44280.3226 | -585.4839 | 14755.6452 | 0 | 500 | 215490 | 3850 | 41075 | 0 | 342.4194 | 44280.3226 | 8.871 | -585.4839 | 52.6387 | 14755.6452 | 0 | 0
| WP-Absorpt. | bis 7 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 7
|  | ab 7 bis 28 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 28
|  | ab 28 bis 68 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 68
|  | ab 68 bis 190 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 190
|  | ab 190 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 500
| WP-Zeolyth | bis 7 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 7
|  | ab 7 bis 28 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 28
|  | ab 28 bis 68 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 68
|  | ab 68 bis 190 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 190
|  | ab 190 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 500
| Wärmenetze | [8 empty] | [CHF/kW]
| Fernwärme Luzern | bis 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1300 | 0
|  | 11 bis 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1200 | 0
|  | 21 bis 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 800 | 0
|  | 41 bis 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 650 | 0
|  | 61 bis 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 550 | 0
|  | 81 bis 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 500 | 0
|  | 121 bis 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 400 | 0
|  | 251 bis 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 350 | 0
|  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0
| See-Energie | bis 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1600 | 0
|  | 11 bis 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1300 | 0
|  | 21 bis 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1000 | 0
|  | 41 bis 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 750 | 0
|  | 61 bis 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 580 | 0
|  | 81 bis 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 510 | 0
|  | 121 bis 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 445 | 0
|  | 181 bis 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 400 | 0
|  | 251 bis 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 360 | 0
|  | 251 bis 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 325 | 0
|  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 7270 | 0

## 5 Vorauss. Förderbeitrag (hidden)
3.4 Voraussichtlicher Förderbeitrag kantonal
Fernwärme | bis 500 kWth [Fr.] | bis 500 kWth [Fr. pro kWth] | ab 500 kWth [Fr.] | ab 500 kWth [Fr. pro kWth]
8200
WP-Luft | bis 70 kWth [Fr.] | über 70 kWth [Fr.]
| 4000 | 3200
WP-Sonde / WP-Wasser | bis 70 kWth [Fr.] | über 70 kWth [Fr.]
| 8500 | 4800
Holz-Pellets / Holz-Schnitzel | bis 70 kWth [Fr.] | über 70 kWth [Fr.]
| 8000 | 0
3.5 Voraussichtlicher Förderbeitrag kommunal
Fernwärme | bis 500 kWth [Fr.] | bis 500 kWth [Fr. pro kWth] | ab 500 kWth [Fr.] | ab 500 kWth [Fr. pro kWth]
| 4100 |  | Noch zu definieren
WP-Luft | alle Anlagen [Fr.] | alle Anlagen [Fr. pro kWth]
4000
WP-Sonde / WP-Wasser | bis 500 kWth [Fr.] | bis 500 kWth [Fr. pro kWth] | ab 500 kWth [Fr.] | ab 500 kWth [Fr. pro kWth]
8500

## 6.1 Raumbedarf (hidden)
5.1 | Raumbedarf SIA 384/1 [m3]
| Heizleistungsbedarf [kW] | 0
Nutzenergiebedarf [kWh]
| Faktor für Umrechnung Raumbedarf Gasheizung zu Fernwärme | 0.75
Fernwärme
| Heizleistung [kW] | Formel | Raumbedarf [m3]
| < 25 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 18
| 25-50 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 9
| 50-70 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 18
| 70-100 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 21
| 100-250 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 27.9993
| 250-500 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 31.5
| > 500 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 33.75
Fernwärme, WP-Luft (a), WP-Luft (i), WP-Sonde, WP-Wasser
| Heizleistung [kW] | Formel | Raumbedarf [m3]
| < 25 | = 15 * 2.4 | 36
| 25-50 | = (0.4 * Heizleistung + 5) * 2.4 | 12
| 50-70 | = (0.2 * Heizleistung + 15) * 2.4 | 36
| 70-100 | = (0.2 * Heizleistung + 15) * 2.8 | 42
| 100-250 | = (0.1667 * Heizleistung + 18.333) * 3 | 54.999
| >250 | = (0.16 * Heizleistung + 20) * 3.5 | 70
Holz-Pellets Brennstofflager
| Heizleistung [kW] | Formel | Raumbedarf [m3]
| alle | = Nutzenergiebedarf / (5.5 kWh/kg * 600 kg/m³ * 0.7) | #VALUE!
Holz-Schnitzel Brennstofflager
| Heizleistung [kW] | Formel | Raumbedarf [m3]
| alle | = Nutzenergiebedarf / (1000 kWh/m³ * 0.7) | #VALUE!
Oelheizung
| Heizleistung [kW] | Formel Raumbedarf | Formel Brennstofflager | Raumbedarf + Brennstofflager [m3]
| < 25 | = 10 * 2.4 | = Nutzenergiebedarf / (10 * 1000 * 0.7) | #VALUE!
| 25-50 | = (0.2 * Heizleistung + 5) * 2.4 | = Nutzenergiebedarf / (10 * 1000 * 0.7) | #VALUE!
| 50-70 | = (0.1 * Heizleistung + 10) * 2.4 | = Nutzenergiebedarf / (10 * 1000 * 0.7) | #VALUE!
| 70-100 | = (0.1 * Heizleistung + 10) * 2.8 | = Nutzenergiebedarf / (10 * 1000 * 0.7) | #VALUE!
| 100-250 | = (0.0667 * Heizleistung + 13.333) * 2.8 | = Nutzenergiebedarf / (10 * 1000 * 0.7) | #VALUE!
| 250-500 | = (0.06 * Heizleistung + 15) * 2.8 | = Nutzenergiebedarf / (10 * 1000 * 0.7) | #VALUE!
| > 500 | = (0.06 * Heizleistung + 15) * 3 | = Nutzenergiebedarf / (10 * 1000 * 0.7) | #VALUE!
Gasheizung
| Heizleistung [kW] | Formel | Raumbedarf [m3]
| < 25 | = 10 * 2.4 | 24
| 25-50 | = (0.2 * Heizleistung + 5) * 2.4 | 12
| 50-70 | = (0.1 * Heizleistung + 10) * 2.4 | 24
| 70-100 | = (0.1 * Heizleistung + 10) * 2.8 | 28
| 100-250 | = (0.0667 * Heizleistung + 13.333) * 2.8 | 37.3324
| 250-500 | = (0.06 * Heizleistung + 15) * 2.8 | 42
| > 500 | = (0.06 * Heizleistung + 15) * 3 | 45

## 7.1 Kalkulationszinssatz (hidden)
7.2 | Kalkulationszinsatz (Referenzssinsatz gemäss VMWG): https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/mietrecht/referenzzinssatz/entwicklung-referenzzinssatz-und-durchschnittszinssatz.html
| Aktueller Wert: | 1.25%
| Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen | gültig ab | zugrunde liegender Durchschnittszinssatz | Stichtag der Erhebung
2025-12-31
| 1.25% | 2025-12-02 | 1.33% | 2025-09-30
| 1.25% | 2025-09-03 | 1.37% | 2025-06-30
| 1.5% | 2025-06-03 | 1.44% | 2025-03-31
| 1.5% | 2025-03-04 | 1.53% | 2024-12-31
| 1.75% | 2024-12-03 | 1.63% | 2024-09-30
| 1.75% | 2024-09-03 | 1.67% | 2024-06-30
| 1.75% | 2024-06-04 | 1.72% | 2024-03-31
| 1.75% | 2024-03-02 | 1.72% | 2023-12-31
| 1.75% | 2023-12-02 | 1.69% | 2023-09-30
| 1.5% | 2023-09-02 | 1.59% | 2023-06-30
| 1.5% | 2023-06-02 | 1.44% | 2023-03-31
| 1.25% | 2023-03-02 | 1.33% | 2022-12-31
| 1.25% | 2022-12-02 | 1.18% | 2022-09-30
| 1.25% | 2022-09-02 | 1.17% | 2022-06-30
| 1.25% | 2022-06-02 | 1.18% | 2022-03-31
| 1.25% | 2022-03-02 | 1.19% | 2021-12-31
| 1.25% | 2022-12-02 | 1.21% | 2021-09-30
| 1.25% | 2021-09-02 | 1.23% | 2021-06-30
| 1.25% | 2021-06-02 | 1.25% | 2021-03-31
| 1.25% | 2021-03-02 | 1.28% | 2020-12-31
| 1.25% | 2020-12-02 | 1.3% | 2020-09-30
| 1.25% | 2020-09-02 | 1.33% | 2020-06-30
| 1.25% | 2020-06-03 | 1.35% | 2020-03-31
| 1.25% | 2020-03-03 | 1.37% | 2019-12-31
| 1.5% | 2019-12-03 | 1.39% | 2019-09-30
| 1.5% | 2019-09-03 | 1.41% | 2019-06-30
| 1.5% | 2019-06-04 | 1.43% | 2019-03-31
| 1.5% | 2019-03-02 | 1.45% | 2018-12-31
| 1.5% | 2018-12-04 | 1.47% | 2018-09-30
| 1.5% | 2018-09-04 | 1.49% | 2018-06-30
| 1.5% | 2018-06-02 | 1.51% | 2018-03-31
| 1.5% | 2018-03-02 | 1.53% | 2017-12-31
| 1.5% | 2017-12-02 | 1.56% | 2017-09-30
| 1.5% | 2017-09-02 | 1.58% | 2017-06-30
| 1.5% | 2017-06-02 | 1.61% | 2017-03-31
| 1.75% | 2017-03-02 | 1.64% | 2016-12-31
| 1.75% | 2016-12-02 | 1.67% | 2016-09-30
| 1.75% | 2016-09-02 | 1.7% | 2016-06-30
| 1.75% | 2016-06-02 | 1.73% | 2016-03-31
| 1.75% | 2016-03-02 | 1.76% | 2015-12-31
| 1.75% | 2015-12-02 | 1.8% | 2015-09-30
| 1.75% | 2015-09-02 | 1.83% | 2015-06-30
| 1.75% | 2015-06-02 | 1.86% | 2015-03-31
| 2% | 2015-03-03 | 1.89% | 2014-12-31
| 2% | 2014-12-02 | 1.92% | 2014-09-30
| 2% | 2014-09-02 | 1.95% | 2014-06-30
| 2% | 2014-06-03 | 1.98% | 2014-03-31
| 2% | 2014-03-04 | 2.02% | 2013-12-31
| 2% | 2013-12-03 | 2.06% | 2013-09-30
| 2% | 2013-09-03 | 2.09% | 2013-06-30
| 2.25% | 2013-06-04 | 2.14% | 2013-03-31
| 2.25% | 2013-03-02 | 2.19% | 2012-12-31
| 2.25% | 2012-12-04 | 2.25% | 2012-09-30
| 2.25% | 2012-09-04 | 2.3% | 2012-06-30
| 2.25% | 2012-06-02 | 2.35% | 2012-03-31
| 2.5% | 2012-03-02 | 2.39% | 2011-12-31
| 2.5% | 2011-12-02 | 2.45% | 2011-09-30
| 2.75% | 2011-09-02 | 2.51% | 2011-06-30
| 2.75% | 2011-06-02 | 2.54% | 2011-03-31
| 2.75% | 2011-03-02 | 2.59% | 2010-12-31
| 2.75% | 2010-12-02 | 2.65% | 2010-09-30
| 3% | 2010-09-02 | 2.69% | 2010-06-30
| 3% | 2010-06-02 | 2.75% | 2010-03-31
| 3% | 2010-03-02 | 2.8% | 2009-12-31
| 3% | 2009-12-02 | 2.86% | 2009-09-30
| 3% | 2009-09-02 | 2.93% | 2009-06-30
| 3.25% | 2009-06-03 | 3.07% | 2009-03-31
| 3.5% | 2009-03-03 | 3.33% | 2008-12-31
| 3.5% | 2008-12-02 | 3.45% | 2008-09-30
| 3.5% | 2008-09-10 | 3.43% | 2008-06-30

## Log-Journal (hidden)
Log-Journal zu dieser Datei
|  |  | Version: | SLU_1.6
Letzte Revision: |  | 2026-06-23 | Gültig bis: | 2027-02-15
Datum | Version | Wer | Änderung | Form.gültig
2019-11-30 | V_0 | CG | Tool erhalten und übernommen von der Abt. Energie Kt. AG | 2019-12-31
2020-09-30 | V_0.11 | LF | Erste Version entwickelt im Praktikum bei AWEL/Energie | 2020-12-31
2020-11-28 | V_0.12 | CG | Investitionskostenberechnung ergänzt und automatisiert | 2020-12-31
2021-08-13 | V_0.13 | CG | Nachführung Daten Energiepreise Stand heute | 2021-09-10
2021-08-14 | V_0.14 | CG | EGID Abfrage ergänzt | 2021-09-10
2021-10-01 | V_0.15 | CG | Fehler bei Ziffer 3.3 korrigiert | 2021-10-01
2021-12-02 | V_0.16 | CG | Raumkosten korrigiert. Datum angepasst. | 2021-12-31
2022-07-06 | SLU_0.0 | RM | Anpassung für Anwendung Stadt Luzern | 2022-08-18
2022-08-18 | SLU_0.1 | RM | Anpassungen aufgrund von Rückmeldungen, Abgleich Weiterentwichklungen ZH | 2022-09-05
2022-09-06 | SLU_0.2 | RM | Update Gaspreise ewl | 2022-10-20
2022-10-25 | SLU_0.3 | RM | Verschiedene Anpassungen | 2022-11-28
2022-12-02 | SLU_0.4 | RM | Verschiedene Anpassungen nach Rückmeldung e4plus | 2022-12-31
2022-12-20 | SLU_0.5 | RM | Verschiedene Anpassungen | 2023-01-16
2023-01-17 | SLU_0.6 | RM | Update Kennzahlen | 2023-02-19
2023-02-20 | SLU_0.7 | RM | Biogas hinzugefügt | 2023-03-19
2023-03-20 | SLU_0.7 | RM | Korrektur Förderbeitrag EWS | 2023-04-17
2023-04-18 | SLU_0.8 | RM | Korrektur Wärmegestehungskosten | 2023-07-03
2023-07-03 | SLU_1.0 | RM | Update Referenzzinssatz | 2024-01-31
2024-02-05 | SLU_1.1 | RM | Update Energiepreise, Förderbeiträge und Referenzzinssatz | 2024-04-07
2024-04-08 | SLU_1.2 | RM | Korrektur Biogas gesamter Wärmebedarf | 2024-10-08
2024-11-08 | SLU_1.3 | RM | Anpassung Raumbedarf, Korrekturen Unterhaltskosten Investitionsbasiert und keine Rundung einzelne Positionen Investitionskosten | 2025-02-15
2025-02-07 | SLU_1.4 | RM | Update Referenzzinssatz, Energiepreise, MWSt, Teuerungsindex, kantonale Förderbeiträge und hypothekarischer Referenzzinssatz, Faktoren THG und Energie Strom/Fernwärme | 2026-02-15
2026-03-14 | SLU_1.5 | RM | Update Referenzzinssatz, Energiepreise, MWSt, Teuerungsindex, kantonale Förderbeiträge und hypothekarischer Referenzzinssatz, Faktoren THG und Energie Strom/Fernwärme | 2026-06-22
2026-06-23 | SLU_1.6 | RM | Anpassung Titel nach 2. öffentlicher Auflage | 2027-02-15